{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Foglio1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,7,0],[8,0,18,0]]}
[]
["Poichè i manuali sono soggetti a modifiche senza preavvisio è sempre bene consultarli per verificare la correttezza dei dati sottoesposti"]
[]
["ALIM","KW","ME300","MS300","CONSIGLIATA","QTY","MODELLO","NOTE"]
["Monofase 220Vac","0.4","VFD2A8ME21","VFD2A8MS21","80W 200Ω",1,"BR080W200"]
[null,0.75,"VFD4A8ME21","VFD4A8MS21","80W 200Ω",1,"BR080W200"]
[null,1.5,"VFD7A5ME21","VFD7A5MS21","200W 91Ω",1,"BR200W091"]
[null,2.2,"VFD11AME21","VFD11AMS21","300W 70Ω",1,"BR300W070"]
["Trifase 460Vac",0.4,"VFD1A5ME43","VFD1A5MS43","80W 750Ω",1,"BR080W750"]
[null,0.75,"VFD2A7ME43","VFD2A7MS43","80W 750Ω",1,"BR080W750"]
[null,1.5,"VFD4A2ME43","VFD4A2MS43","200W 360Ω",1,"BR200W360"]
[null,2.2,"VFD5A5ME43","VFD5A5MS43","300W 250Ω",1,"BR300W250"]
[null,3.7,"VFD09AME43","VFD09AMS43","400W 150Ω",1,"BR400W150"]
[null,5.5,"VFD13AME43","VFD13AMS43","1000W 75Ω",1,"IRE-004681","Resistore 75 Ohm 1100W con Termica (T180°)     "]
[null,7.5,"VFD17AME43","VFD17AMS43","1000W 75Ω",1,"IRE-004681","Resistore 75 Ohm 1100W con Termica (T180°)     "]
[null,11,null,"VFD25AMS43","1500W 43Ω",1,"IRE-004680","Resistore 43 Ohm 1100W con Termica (T180°)          "]
[null,15,null,"VFD32AMS43","2000W 32Ω","2 IN SERIE","IRE-004682","Resistore 20 Ohm 1100W con Termica (T180°) "]
[null,18.5,null,"VFD38AMS43","2000W 32Ω","2 IN SERIE","IRE-004682","Resistore 20 Ohm 1100W con Termica (T180°) "]
[null,22,null,"VFD45AMS43","3000W 26Ω","2 IN SERIE","IRE-004682","Resistore 20 Ohm 1100W con Termica (T180°) "]